Title: LEISTUNGSBESCHRIEB FUSSBODENHEIZUNG THERMOLUTZ SYSTEM NE/TE
Author: H.G. Lutz
Last saved by: Hans Georg Lutz
Company: Thermo Lutz

LEISTUNGSBESCHRIEB FUSSBODENHEIZUNG THERMOLUTZ  ESTRICHZIEGEL-FLÄCHENHEIZUNG

Warmwasserfußbodenheizung in Trockenbaumontage nach Bauart B gem. DIN 18560, Teil 2 und  EN 1264 ( DIN 4725)  mit vorgefertigten  Hartschaumprofilplatten mit Ausdehnungskanälen zur Aufnahme der Längenausdehnung der Kunststoffheizrohre, Wärmeleitblechen und Spezial-Metall-Kunststoff-Verbundheizrohren nach DIN 4726 in der Fußbodenkonstruktion endlos verlegt. Der Aufbau der Fußbodenkonstruktion ist im einzelnen wie folgt von unten nach oben:

1.	Planebene Rohdecke mit maximalen Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, Tabelle 1, 
	Zeile 4. Bei größeren Toleranzen Höhenausgleich durch Creaton Trockenschüttung aus
	Blähschiefer, Körnung 1 - 6 mm eben abgezogen oder Fließspachtelung.

2.	Trittschalldämmung, Steifigkeitsgruppe ≥ 30, Stärke ≤ 20 mm oder
	Zusatzdämmung Polystyrol Hartschaum PS 30 ≤ 60 mm oder
	Zusatzdämmung Polyurethan Hartschaum (PUR) ≤ 50 mm

3.	40 mm vorgefertigte Profilplatten aus gütegeschütztem, wärmedämmendem Polystyrol -
 	Hartschaum, PS 20 SE,  nach DIN 18164 Brandklasse B 1, DIN 4102, formbeständig,
	bestehend aus Kanal- und Umkehrplatten mit eingepreßten Rillen als Rohrraster, darin
	eingelegt

4.	0,5 mm verzinkte omegaförmige Profilbleche als Wärmeleitbleche in Längen 
	von 1,0 oder 0,5 m

5.	Metall-Kunststoff-Verbundheizrohr in den Profilplatten bzw. Blechen endlos verlegt 
	und auf Heizkreisverteiler nach Verlegeplan geführt (Rohrart siehe nachstehend)

6.	0,5 mm Abdeckblech verzinkt, großflächig ausgelegt, Stöße bündig
		
7.	Creaton-Estrichziegel aus gebranntem Ton, Dicke 20 mm, Platten maß 180 x 400 mm
	verklebt durch Nut- und Federverbindung mit Creaton Spezialkleber, schwimmend
	verlegt als Sichtboden oder als Untergrund für beliebige Bodenbeläge. Verkehrslasten
	bis 2,0 kN/m2 

Pos. 3 - 5 im Preis je m2 Verlegeart A 8, A 16, A 25, A 32 enthalten.

Warmwasserfußbodenheizung wie vorstehend beschrieben, Variante MVR, mit Metall-Kunststoff-Verbundrohr ø 14 x 2,0 mm, 100 % sauerstoffdicht, Innenrohr aus PE-RT, längs-/stumpf-geschweißtes Aluminiumrohr 0,2 mm, Schutzmantel aus PE , Max. Betriebstemperatur 65° C.

Verlegeart A 8 
Warmwasserfußbodenheizung als Randzonenheizung 
mit Rohrabstand 8 cm, nach Verlegeplan fertig  verlegt
Art.-Nr.: 90108
Mengeneinheit: m2

Verlegeart A 16
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrabstand 16 cm, Standardverlegung, nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr.: 90116	
Mengeneinheit: m2

Verlegeart A 25
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrabstand 25 cm, 
nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr.: 90125
Mengeneinheit: m2

Verlegeart A 32
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrabstand 32 cm, 
nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr.: 90132	
Mengeneinheit: m2

Diffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr Ø 14 x 2 mm, 
als Zuleitungen zum Heizkreisverteiler
Innenrohr aus PE - RT, längs-/ stumpfgeschweißtes 
Aluminiumrohr 0,2 mm, Schutzmantel aus PE, 
max. Betriebstemperatur 65 Grad
Typ:           MVR 14-L
Art.-Nr.: 90413
Mengeneinheit: m

0,4 - 0,6 mm verzinktes Abdeckblech,
leicht weißrostig, großflächig ausgelegt, Stöße 
überlappt (System NE) bzw. bündig (System TE)
Typ:           ADB	
Art.-Nr.: 92320
Mengeneinheit: m2

Blechstreifen 27 cm für zusätzl. Abdeckung der
Kopfelemente System NE/TE, verzinkt
Dicke 0,4 - 0,6 mm
Typ:           BS
Art.-Nr.: 00323
Mengeneinheit: St.

Anschließen der Fußbodenheizung nach
Pos. 1 bis ............  an Heizkreisverteiler
Art.-Nr.: 90100

Dämmunterlage 
aus 5 mm PE-Weichschaumstoff als 
zusätzlicher Trittschallschutz 
Typ:           TSP
Art.-Nr.: 92700
Mengeneinheit: m2					

Trittschalldämmplatten 
aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke 17/15 mm, als 
zusätzliche Trittschalldämmung unter Estrich nach 
DIN 18 560, Teil 2 verlegt, 
Typ:           TSE 17/15
Art.-Nr.: 92717	
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten
aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke 22/20 mm, als 
zusätzliche Trittschalldämmung unter Estrich nach 
DIN 18 560, Teil 2 verlegt
Typ:           TSE 22/20
Art.-Nr.: 92722	
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten 
aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke 27/25 mm, als 
zusätzliche Trittschalldämmung unter Estrich nach 
DIN 18 560, Teil 2 verlegt
Typ:           TSE 27/25
Art.-Nr.: 92727	
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten 
aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke 33/30 mm, als 
zusätzliche Trittschalldämmung unter Estrich nach 
DIN 18 560, Teil 2 verlegt
Typ:           TSE 33/30
Art.-Nr.: 92730	
Mengeneinheit: m2

Hartschaumplatten PS 20 SE 
als zusätzliche Wärmedämmschicht, unter Heizkonstruktion
über Kellerdecken bzw. Decken über Erdreich verlegt, 
Dicke 60 mm 
Typ:           WDS 60
Art.-Nr.: 92760	
Mengeneinheit: m2

Polyurethan
als zusätzliche Wärmedämmschicht unter Heizkonstruktion
verlegt, Dicke 40 mm, beidseitig alubeschichtet, Baustoff-
klasse B 2, nach DIN 4102, WLG 025 
Typ:           PUR 40
Art.-Nr.: 92764
Mengeneinheit: m2

Hartschaumplatten PS 20 SE 
als Ausgleichsschicht für Flächen ohne Fußbodenheizung, Dicke 40 mm 
Typ:           WDS 40
Art.-Nr.: 92740
Mengeneinheit: m2

Randstreifen aus PE-Schaum, 
mit selbstklebendem Bitumenstreifen auf der Rückseite, 
8/120 mm, nach DIN 4725
Typ:           RS
Art.-Nr.: 92600
Mengeneinheit: m

0,2 mm PE-Abdeckfolie, Typ: ADF
Art.-Nr.: 92620	
Mengeneinheit: m2

Schutzrohr PG 16, 
flexibel, aus Kunststoff, Ø 16 mm, zur Führung des Heiz-
rohres außerhalb des Systems in Kanälen oder Wandschlitzen 
Typ:           SHR
Art.-Nr.: 92610
Mengeneinheit: m

90°-Kunststoff-Steckbogen, 
zur Führung der Heizrohre zum Verteiler 
Typ:           STB
Art.-Nr.: 92611
Mengeneinheit: St.

Clipse 
als Montagehilfe bei Führung des Heizrohres außerhalb 
der Systembefestigung, Typ: CL
Art.-Nr.: 92630
Mengeneinheit: St.

CREATON - Trockenschüttung, Körnung 1 - 6 mm, 
Schüttdichte ca. 560 kg/m3, 
Kornfestigkeit 7,2 N/mm2, WLZ 0,15 W/mK, 
Bedarf pro m2 bei 1 mm Schütthöhe: 1 Liter
Verpackungseinheit = Sack zu 50 l
Art.-Nr.: 01470
Mengeneinheit: St.

CREATON - Estrichziegel , Stärke 20 mm, 
Format 180 x 400 mm,
Bedarf 13,9 St./m2, Gewicht je Stück 3,1 kg, 
Druckfestigkeit 30 N/mm2, Biegetragfähigkeit 3 kN
Wärmeausdehnungskoeffizient 6*10E - 6 / K 
Art.-Nr.: 01451
Mengeneinheit: m2

CREATON - Estrichziegel - Kleber
Bedarf pro m2 = 1,0 kg
Verpackungseinheit = Sack zu 5 kg 
Art.-Nr.: 01460
Mengeneinheit: St.

CREATON  Zementschleier-Entferner zum
Absäuern und Entfernen von Kleberrückständen
der CREATON Estrichziegel.
Bedarf ca. 1 Liter/30m2
Art.-Nr.: 01465
Mengeneinheit: l

CREATON  Estrichziegel-Fleckenschutz zur
Imprägnierung der CREATON Estrichziegel
bei Sichtverlegung. Bedarf ca. 1 Liter/30m2
Art.-Nr.: 01466
Mengeneinheit: l

Heizkreisverteiler aus Messing, bestehend aus
Vorlauf-Verteilerstamm mit Handregulierven-
tilen und austauschbarem Handrad und Rück-
lauf-Verteilerstamm mit absperrbaren Rück-
laufverschraubungen mit Einstellschraube zur
Feinregulierung, beiderseits 1" IG. Ventilab-
stand 55 mm, Verteilerstämme mit je 1 Endstopfen 1" 
und KFE-Ventil 1/2, Entlüftungsstopfen 3/8", mit 
Befestigungselementen und Aufklebeetiketten für 
Kennzeichnung der einzelnen Heizkreise. 
Korrosionssicher, schallschutzisoliert nach DIN 4109. 
Verteiler für ... Heizkreise
Fabrikat: THERMOLUTZ	
Typ:        HKGS
Art.-Nr. 00572 ...00585
Mengeneinheit: St.

dto. für ... Heizkreise
Typ:           HKGS
Art.-Nr. 00572 ...00585
Mengeneinheit: St.

Klemmringverschraubung Messing für 
Diffuflex-S-Heizrohr. Abmessung 14,5x1,8 mm 
mit konischer Tülle, Klemmring und Übermutter 3/4‘‘
Typ: KV
Art.-Nr.: 01300
Mengeneinheit: St.

Wandeinbaukasten für Heizkreisverteiler
Typ HKGS, aus verzinktem Stahlblech,
mit Tür, Verschluß und Halfenschienen
zur Befestigung des Verteilers, mit in der
Höhe verstellbarem Estrichabschlußblech.
Tiefe von 120 - 165 mm verstellbar.
Höhe 880 mm, Breite 450 – 1200 mm
Fabrikat: THERMOLUTZ	
Typ:        WEK/V 45/60/80/100/120
Art.-Nr. 92330...92334
Mengeneinheit: St.

dto., Größe ...
Typ:           WEK/V ...
Art.-Nr. 92330...92334
Mengeneinheit: St.

Kugelhähne DN 20, PN 35, 
aus Messing mit Flügelgriffen und lösbarer 
Verschraubung 1", 3/4"x1"
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           KHI 3/4"x1"
Art.-Nr.: 00916
Mengeneinheit: St.

Kugelhähne DN 25, PN 35, 
aus Messing mit Flügelgriffen,und lösbarer 
Verschraubung 1", 1"x1"
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           KHI 1"x1"
Art.-Nr.: 00917
Mengeneinheit: St.

THERMOLUTZ-RTL-Set Durchgangsventil/Axialventil
Rücklauftemperaturbegrenzer PN 10 mit Regelkopf, Ein-
stellbereich 20 - 50° C, beliebig begrenz- und blockierbar.
Mit Absperrventil Vorlauf und Klemmringverschraubung
14,5 x 1,8 mm vernickelt. 
Art.-Nr.: 00920 Axialventil
Art.-Nr.: 00921 Durchgangsventil
Mengeneinheit: St.

Einbauset UNIBOX zur einfachen Regelung der Heizwasser-
temperatur bei Fußbodenheizkreisen. Bestehend aus:
Wandkasten mit Ventil (Ventilanschluß AG 3/4 " Eurokonus),
Thermostat-Kopf RTL, einschließlich Klemmringver-
schraubung  KV 14,5 x 1,8 mm und Abdeckung. 
Maße: 195 mm x 135 mm x 115 mm.
Art.-Nr.: 00922
Mengeneinheit: St.

Etagen-Regelstation mit aussentemperturabhängiger 
Mischer- und Einzelraumregelung (fertig montiert und ver-
drahtet im Wandeinbaukasten). Bestehend aus : Wandein-
baukasten, Heizkreisverteiler, Dreiwege-Mischer, Umwälz-
pumpe, Paßstück für Wärmemengenzähler, Kugelhähne, 
Heizungsregler, el. Stellantriebe. Mit ... Heizkreisen
Typ:           ERAM ...
Art.-Nr.: 01012 - 01020
Mengeneinheit: St.

Etagen-Regelstation mit Konstant- Vorlauftemperatur- und 
Einzelraumregelung (fertig montiert und verdrahtet im 
Wandeinbaukasten). Bestehend aus : Wandeinbaukasten, 
Heizkreisverteiler, Dreiwege-Verteilventil, Temperaturregelkopf, 
Umwälzpumpe, Paßstück für Wärmemengenzähler, Kugel-
hähne, Heizungsregler, el. Stellantriebe. Mit ... Heizkreisen
Typ:           ERKR ...
Art.-Nr.: 01032 - 01040
Mengeneinheit: St.

Thermoelektrischer Stellantrieb mit Überwurfmutter, 
passend auf serienmäßige Regulierventile der 
Verteilertypen HKGS
Nennspannung 230 V/5 W
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           STA-S
Art.-Nr.: 01201
Mengeneinheit: St.

Raumthermostat Aufputz mit thermischer Rückführung, 
230 V/10 A zur Einzelraumregelung. Typ RTR-E 6121. 
Art.-Nr.: 01210
Mengeneinheit: St.

Raumthermostat Unterputz mit thermischer
Rückführung 230 V zur Einzelraumregelung
Typ RTR-E 8011, kompatibel mit 
Schalterprogrammen von Jung ( CD ), Berker, Gira, 
Merten usw. ( Lieferung der entsprechenden 
Schalterprogramm-Abdeckungen bauseits )
Art.-Nr.: 01211
Mengeneinheit: St.

Uhren-Raumthermostat mit thermischer Rückführung 
230 V/10 A und Quarzuhr für Tagesprogramm zur 
Einzelraumregelung
Art.-Nr.: 01215
Mengeneinheit: St.

Elektrische Anschlußleiste zur Verteilung von 
elektr. Signalen und zur Spannungsversorgung 
von Raumthermostaten ( max 6 St. ) und 
elektrischen Stellantrieben ( 24 St. ).
2 bzw. 4 Kanäle zur Ansteuerung durch 
externe Schaltuhr für Nachtabsenkung.
Incl. 2 Klemmbügel für Montage auf 
Hutschienen und 9 St. Zugentlastungs-
kappen / Maße 320 x 105 x 50 mm
Typ: EL
Art.-Nr.: 00960
Mengeneinheit: St.

Aufsteckbare Pumpenlogik 230 V AC 
für bedarfsabhängigen Pumpenbetrieb.
passend zur Elektrischen Verteiler - 
Anschlussleiste Art.-Nr. 00960
Art.-Nr.: 00961
Mengeneinheit: St.

Zusatz-Radiator für Raum .....
Mengeneinheit: St.

Regelzentrale zur außentemperaturabhängigen Regelung 
von Warmwasserheizungsanlagen. Komplette Einheit vor-
montiert und fertig verdrahtet mit Fühlern, blau lackiert. Die
Regelzentrale enthält folgende Bauteile: Regelblock aus 
Stahl mit angeschweißten Vor- und Rücklaufstutzen  mit Ver-
schraubungen R 1", Muffenanschluß 3/4" für Membranaus-
dehnungsgefäß, Muffenanschluß 1/2" für Füllarmatur 
o. ä., Befestigungszubehör, Vor- und Rücklaufthermometer,
Vier-Wege-Mischregler mit einstellbarem Bypaß zwischen Vor- 
und Rücklauf, Grundfos-Pumpe UPS 25 - 60 oder 40 - 80,
motorischer Stellantrieb mit Pumpenabschaltung bei ge-
schlossenem Mischer, elektronischer PID-Heizungsregler,. 
Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, mit Vor-
lauffühler und Fühler für Temperaturbegrenzung.
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           RZ ...
Art.-Nr.: 01000 - 01001
Mengeneinheit: St.

Preisanfragen richten Sie bitte an:

THERMOLUTZ GmbH & Co.
Heizungstechnik KG
Postfach 28 44
72718 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 94 44 0
Telefax 0 71 21 / 94 44 22
e-mail:   technik@thermolutz.de
Internet: http://www.thermolutz.de