Author: H.G. Lutz
Last saved by: Lutz
Company: Thermo Lutz

LEISTUNGSBESCHRIEB THERMOLUTZ SYSTEM RAPID

Warmwasserfußbodenheizung System THERMOLUTZ RAPID, 
bestehend aus Polystyrol-Hartschaumplatten PS 30 SE 
beschichtet mit PS-Folie, mit speziell geformten Noppen zur 
Fixierung von Kunststoff-Heizrohren nach DIN 4726, sowie 
Mehrschichtverbundrohren im Heizestrich, in der Fußboden-
konstruktion endlos verlegt. Der Aufbau der Fußboden-
konstruktion ist im einzelnen wie folgt von unten nach oben:

1.) planebene Rohdecke und Feuchtigkeitssperre gegen Erd-
reich bauseits, Zusatzwärmedämmung oder Trittschall-
dämmung nach baulichen Erfordernissen  (falls Toleranz je 
Raum kleiner 1 cm, kein Höhenausgleich erforderlich)

2.) Randstreifen mit Folienstreifen einseitig selbstklebend, an 
alle aufgehenden Bauteile anbringen

3.) 45 mm vorgefertigte Noppenplatten aus Schaumstoff PS 
30 SE, mit PS-Folienbeschichtung  nach DIN 18164, Brand-
klasse B 1 nach DIN 4102,  sehr formbeständig, mit über-
lappendem Falz an allen Kanten, für alle Verlegeabstände 
Rastermaß 8 cm. Mögliche Verlegeabstände 8 cm, 16 cm, 
25 cm, 32 cm.

4.) Mehrschichtverbundrohr in den Noppenplatten nach 
Verlegeschema endlos verlegt und auf Heizkreisverteiler nach
 Verlegeplan geführt (Rohrtyp siehe nachstehend)

5.) Heizestrich nach DIN 18560, Festigkeitsklasse ZE 20, Rohr-
überdeckung mind. 45 mm nur mit zugelassenem Estrich-
mittel Novalith, bzw. Heizestrich nach DIN 18560, Festig-
keitsklasse ZE 30, Rohrüberdeckung mind. 30 mm nur mit
zugelassenem Estrichzusatzmittel ESTROTHERM-Spezial.

Pos. 3 - 4 im Preis je m^2  Verlegeart R 8, R 16, R 25, R 32 
enthalten

Die Bewegungsmöglichkeit der Heizrohre beim Durchqueren 
von Bewegungsfugen nach dem Estrichmerkblatt des Zentral-
verbandes des Deutschen Baugewerbes in Bonn (ZDB) ist bei 
Auflegen eines Blechstreifens auf die Systemplatte im Bereich 
der gewünschten Dehnfuge sichergestellt.

Technische Anmerkungen zur Estrichausführung:
vorgesehene Mindestestrichdicke:  45 mm über Systemplatte
Gesamtkonstruktionshöhe mind.: 90 mm + Oberbelag

Es wird gemäß den Richtlinien des ZDB empfohlen, den 
Estrich als Lastverteilungsschicht bauseits mit einer nicht-
statischen Betonstahlmatte oder einem Baustahlgitter 
(50 x 50 x 2 mm) zu bewehren. Die Matten sind an den 
Stößen mit ausreichender Überlappung zu verlegen. Diese Be-
wehrung ist an den technisch erforderlichen Bewegungsfugen 
zu unterbrechen. Ausführung des Estrichs nach DIN 18 560 
bzw. 18 353. Alle Heizkreise sind bei Einbringen des Estrichs 
unter normalem Betriebsdruck zu halten.

Warmwasserfußbodenheizung wie vorstehend beschrieben, 
Variante MVR-L, mit Metallverbundrohr Rohr 16 x 2,0 mm, 
100 % sauerstoffdicht, sehr flexibel; Innenrohr aus PE-MD, 
längs-/stumpfgeschweißtes Aluminiumrohr  0,15 mm, 
Schutzmantel aus PE, max. Betriebstemperatur 65°C.

Verlegeart RAPID 8
Warmwasserfußbodenheizung als Randzonenheizung mit 
Rohrabstand 8 cm, nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr.: 90408
Mengeneinheit: m2

Verlegeart RAPID 16
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrabstand 16 cm, 
Standardverlegung, nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr.: 90416
Mengeneinheit: m2

Verlegeart RAPID 25
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrabstand 25 cm, 
nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr.: 90425
Mengeneinheit: m2

Verlegeart RAPID 32
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrabstand 32 cm, 
nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr.: 90432
Mengeneinheit: m2

Metallverbundrohr 16 x 2  mm als Zuleitungen zum 
Heizkreisverteiler, Typ: MVR-L
Art.-Nr.: 90415
Mengeneinheit: m

Anschließen der Fußbodenheizung nach Pos.  bis  
an Heizkreisverteiler
Art.-Nr.: 90100

Dämmunterlage aus 5 mm PE-Weichschaumstoff als 
zusätzlicher Trittschallschutz, Typ: TSP
Art.-Nr.: 92700
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum, 
Dicke 17/15 mm, als zusätzliche Trittschalldämmung unter 
Estrich nach DIN 18 560, Teil 2 verlegt, Typ: TSE 17/15
Art.-Nr.: 92717
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum, 
Dicke 22/20 mm, als zusätzliche Trittschalldämmung unter 
Estrich nach DIN 18 560, Teil 2 verlegt, Typ: TSE 22/20
Art.-Nr.: 92722
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum, 
Dicke 27/25 mm, als zusätzliche Trittschalldämmung unter 
Estrich nach DIN 18 560, Teil 2 verlegt, Typ: TSE 27/25
Art.-Nr.: 92727
Mengeneinheit: m2

Hartschaumplatten PS 20 SE als zusätzliche Wärmedämm-
schicht, unter Heizkonstruktion über Kellerdecken  bzw. 
Decken über Erdreich verlegt, Dicke 70 mm, Typ: WDS 70
Art.-Nr.: 92770
Mengeneinheit: m2

Polyurethan als zusätzliche Wärmedämmschicht unter 
Heizkonstruktion verlegt, Dicke 40 mm, beidseitig alube-
schichtet, Baustoffklasse B 2, nach DIN 4102, WLG 025 
Typ:           PUR 40
Art.-Nr.: 92764
Mengeneinheit: m2

Hartschaumplatten PS 20 SE als Ausgleichsschicht für 
Flächen ohne Fußbodenheizung, Dicke 40 mm, Typ: WDS 40
Art.-Nr.: 92740
Mengeneinheit: m2

Randstreifen aus PE-Schaum, mit Folienstreifen, einseitig 
selbstklebend zum Einsatz bei Fließestrichen , 8/150 mm, 
nach DIN 4725 Teil 4, Typ: RSKF
Art.-Nr.: 92602
Mengeneinheit: m

0,2 mm PE-Folie als zusätzliche Trennschicht auf bauseits 
erstellter Abdichtung gegen drückendes/nichtdrückendes
Wasser, Typ: ADF
Art.-Nr.: 92620
Mengeneinheit: m2

Schutzrohr PG 16, flexibel, aus Kunststoff, 16 mm Ø, zur 
Führung des Heizrohres außerhalb des Systems in Kanälen
oder Wandschlitzen, Typ: SHR
Art.-Nr.: 92610
Mengeneinheit: m

90°-Kunststoff-Steckbogen, zur Führung der Heizrohre zum 
Verteiler, Typ: STB
Art.-Nr.: 92611
Mengeneinheit: St.

Fugenblech für Dehnfugen in Türzargen usw., 
1000 x 200 x 0,5 mm, Typ: FUB
Art.-Nr.: 92322
Mengeneinheit: St.

Clipse als Montagehilfe bei Führung des Heizrohres außer-
halb der Systembefestigung, Typ: CL
Art.-Nr.: 92630
Mengeneinheit: St.

Estrichzusatzmittel NOVALITH, zur Verbesserung der Wärme-
leitfähigkeit und Viskosität des Estrichs beim Einbringen,
5 bzw. 10 kg je Kanister, Typ: NVL
Art.-Nr.: 91400 - 91401
Mengeneinheit: kg

Estrichzusatzmittel ESTROTHERM-Spezial, zur Erhöhung 
der Biegezug - und Druckfestigkeit für Zementestriche der 
Mindestfestigkeitsklasse ZE 30, 10 kg je Kanister
Verbrauch je cm Estrich 0,3 kg/, Typ: ESP 10
Art.-Nr.: 91403
Mengeneinheit: kg

Heizkreisverteiler aus Messing, bestehend aus
Vorlauf-Verteilerstamm mit Handregulierven-
tilen und austauschbarem Handrad und Rück-
lauf-Verteilerstamm mit absperrbaren Rück-
laufverschraubungen mit Einstellschraube zur
Feinregulierung, beiderseits 1" IG. Ventilab-
stand 55 mm, Verteilerstämme mit je 1 Endstopfen 1" 
und KFE-Ventil 1/2, Entlüftungsstopfen 3/8", mit 
Befestigungselementen und Aufklebeetiketten für 
Kennzeichnung der einzelnen Heizkreise. 
Korrosionssicher, schallschutzisoliert nach DIN 4109. 
Verteiler für ... Heizkreise
Fabrikat: THERMOLUTZ	
Typ:        HKGS
Art.-Nr. 00572 ...00585
Mengeneinheit: St.

dto. für ... Heizkreise
Typ:           HKGS
Art.-Nr. 00572 ...00585
Mengeneinheit: St.

Klemmringverschraubung aus Messing für Metall-Kunststoff-
Verbundrohr MVR-L 16 x 2 mm , mit konischer Tülle, O-Ring,
Klemmring und  Überwurfmutter
Fabr. : THERMOLUTZ
Typ: KVM 16
Art.-Nr.: 01321
Mengeneinheit: St.

Wandeinbaukasten für Heizkreisverteiler
Typ HKGS, aus verzinktem Stahlblech,
mit Tür, Verschluß und Halfenschienen
zur Befestigung des Verteilers, mit in der
Höhe verstellbarem Estrichabschlußblech.
Tiefe von 120 - 165 mm verstellbar.
Höhe 880 mm, Breite 450 – 1200 mm
Fabrikat: THERMOLUTZ	
Typ:        WEK/V 45/60/80/100/120
Art.-Nr. 92330...92334
Mengeneinheit: St.

dto., Größe ...
Typ:           WEK/V ...
Art.-Nr. 92330...92334
Mengeneinheit: St.

Kugelhähne DN 20, PN 35, 
aus Messing mit Flügelgriffen und lösbarer 
Verschraubung 1", 3/4"x1"
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           KHI 3/4"x1"
Art.-Nr.: 00916
Mengeneinheit: St.

Kugelhähne DN 25, PN 35, 
aus Messing mit Flügelgriffen,und lösbarer 
Verschraubung 1", 1"x1"
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           KHI 1"x1"
Art.-Nr.: 00917
Mengeneinheit: St.

Thermoelektrischer Stellantrieb mit Überwurfmutter, 
passend auf serienmäßige Regulierventile der 
Verteilertypen HKGS
Nennspannung 230 V/5 W
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           STA-S
Art.-Nr.: 01201
Mengeneinheit: St.

Rauthermostat mit thermischer Rückführung, 230 V/10 A
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Art.-Nr.: 01210
Mengeneinheit: St.

Uhren-Raumthermostat mit thermischer Rückführung 
230 V/10 A und Quarzuhr für Tagesprogramm zur Einzel-
raumregelung
Fabrikat:  THERMOLUTZ
Art.-Nr.: 01215
Mengeneinheit: St.

Pumpenlogik-Modul PLM zur automatischen Pumpen-
abschaltung 230 V 50/60 HZ 6 Diodeneingänge in P-Polung
2 potentialfreie Wechselkontakte Schaltleistung 0,69 kW
zum Anschluß für 6 Raumthermostate
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           PLM
Art.-Nr.: 00940
Mengeneinheit: St.

Erweiterungsmodul E-PLM zum Anschluß von weiteren 7 
Raumthermostaten 230 V 50/60 HZ  7 Diodeneingänge in 
P-Polung in Verbindung mit dem PLM
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           E-PLM
Art.-Nr.: 00941
Mengeneinheit: St.

Elektrische Anschlußleiste für Einzelraumregelung  fertig 
montiert auf Hutschiene 35 mm 230 V zum Anschluß von 
einem Raumthermostat und max. 6  Stellantrieben zum 
einfachen Verdrahten der Einzelraumregelung im Wand-
einbaukasten
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           EAL - 1
Art.-Nr.: 00951
Mengeneinheit: St.

Elektrische Anschlußleiste für Einzelraumregelung fertig 
montiert auf Hutschiene 35 mm  230 V zum Anschluß
von .... Raumthermostaten und max. 6  Stellantriebe  pro 
Raumthermostat zum einfachen Verdrahten der Einzelraum-
regelung im Wandeinbaukasten
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           EAL - 2 - 8
Art.-Nr.: 00952 - 00958
Mengeneinheit: St.

Zusatz-Radiator für Raum .....
Mengeneinheit: St.

Etagen-Regelstation  mit aussentemperturabhängiger 
Mischer- und Einzelraumregelung (fertig montiert und ver-
drahtet im Wandeinbaukasten). Bestehend aus : Wandein-
baukasten, Heizkreisverteiler, Dreiwege-Mischer, Umwälz-
pumpe, Paßstück für Wärmemengenzähler, Kugelhähne,
Heizungsregler, el. Stellantriebe.
Mit ... Heizkreisen
Typ:           ERAM ...
Art.-Nr.: 01012 - 01020
Mengeneinheit: St.

Etagen-Regelstation mit Konstant-, Vorlauftemperatur- und 
Einzelraumregelung (fertig montiert und verdrahtet im 
Wandeinbaukasten). Bestehend aus : Wandeinbaukasten, 
Heizkreisverteiler, Dreiwege-Verteilventil, Temperaturregel-
kopf,Umwälzpumpe, Paßstück für Wärmemengenzähler, 
Kugelhähne,Heizungsregler, el. Stellantriebe.
Mit ... Heizkreisen
Typ:           ERKR ...
Art.-Nr.: 01032 - 01040
Mengeneinheit: St.

Regelzentrale zur außentemperaturabhängigen Regelung
von Warmwasserheizungsanlagen. Komplette Einheit vor-
montiert und fertig verdrahtet mit Fühlern, blau lackiert. 
Die Regelzentrale enthält folgende Bauteile: Regelblock
aus Stahl mit angeschweißten Vor- und Rücklaufstutzen  mit 
Verschraubungen R 1", Muffenanschluß 3/4" für Membran-
ausdehnungsgefäß, Muffenanschluß 1/2" für Füllarmatur
o. ä., Befestigungszubehör, Vor- und Rücklaufthermometer, 
Vier-Wege-Mischregler  mit einstellbarem Bypaß zwischen 
Vor- und Rücklauf, Grundfos-Pumpe UPS 25 - 60 oder 40 - 80,
motorischer Stellantrieb mit Pumpenabschaltung bei ge-
schlossenem Mischer, elektronischer PID-Heizungsregler, Zeit-
schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, mit Vor-
lauffühler und Fühler für Temperaturbegrenzung.
Fabrikat:  THERMOLUTZ
Typ:           RZ ...
Art.-Nr.: 01000 - 01001
Mengeneinheit: St.

Preisanfragen richten Sie bitte an:

THERMOLUTZ GmbH & Co.
Heizungstechnik KG
Postfach 28 44
72718 Reutlingen,
Telefon 0 71 21 / 94 44 0
Telefax 0 71 21 / 94 44 22
e-mail: technik@thermolutz.de
Internet: www.thermolutz.de